# Протокол теплового контроля контактов и контактных соединений с применением термоиндикаторов

# на {{ params.plant_name }}

# ПРОТОКОЛ №{{ params.protocol_number }} {{ params.plant_name }} от «{{ params.period_start.strftime("%d") }}» {{ params.period_start.strftime("%B") }} {{ params.period_start.strftime("%Y") }} г.

теплового контроля электрооборудования

| ### Перечень обследованных электроустановок: | {%p if queries.data %} {%p set equipments = queries.data ¦ map(attribute='equipment_type_name') ¦ unique ¦ list %} {%p for equipment in equipments %} {{ equipment }} {%p endfor %} Количество контрольных точек: {{ queries.data ¦ length }} Количество ТИН: {{ queries.data ¦ selectattr('is_sticker_present', 'equalto', true) ¦ list ¦ length }} {%p else %} Нет данных {%p endif %} |
| --- | --- |
| ### Обследование провели (ФИО): | {%p if queries.data %} {%p set inspectors = queries.data ¦ map(attribute='full_name') ¦ select ¦ unique ¦ list %} {{ inspectors ¦ join(', ') }} {%p else %} Персонал, который провел осмотр {%p endif %} |
| ### Даты осмотра: | «{{ params.period_start.strftime("%d") }}» {{ params.period_start.strftime("%B") }} {{ params.period_start.strftime("%Y") }} г. - «{{ params.period_end.strftime("%d") }}» {{ params.period_end.strftime("%B") }} {{ params.period_end.strftime("%Y") }} г. |
| ### Тепловизор (при наличии): | Тип: FLIR E6 Рег.№ 79822-20 Серийный номер № 639095800 Свидетельство о поверке № С-АКЗ/04-12-2025/486553148 действительно до 03 декабря 2026 г. |

{%p if queries.inspection_summary %}

Перечень обследованных электроустановок и электрооборудования

{%p set inspect_summary = queries.inspection_summary | inspection_summary_parser %}

{%p for key, values in inspect_summary | items %}

{{ key }}

{%p for value in values %} {{ value.full_folder_name }} {%p endfor %}

{%p endfor %}

{%p endif %}

{{ page_break }}

{%p if queries.data %}

{%p for item in queries.data %}

| № | Диспетчерское наименование электрооборудования; узел | Фотография термоиндикатора и термограмма | Выявленный дефект |
| --- | --- | --- | --- |

{%p if item | group_label_parser %}

{{ item ¦ group_label_parser }}

{%p endif %}

| {{ loop.index }} | {{ item.full_equipment_name ¦ full_equipment_name_parser }} {{ item.defect_type_name }} * {{ item.unit_name }} | {%p for image in item.pictures %} {{ image }} {%p endfor %} | Результаты термоиндикаторного контроля: {%p if item.is_sticker_present %} Термоиндикатор: L-Mark {{ item.sticker_name ¦ sticker_name_parser }} {%p set t_sticker = item.t_sticker ¦ t_sticker_parser ¦ int %} Температура, зафиксированная ТИН (макс.): {{ t_sticker }} °C (норма ≤ {{ item.t_max }} °C) {%p else %} ТИН отсутствует {%p endif %} {%p if item.is_test_ready %} Результаты тепловизионного контроля: {%p if item.t_observed %} {%p set t_observed = item.t_observed ¦ round(1) ¦ int %} Зафиксированная тепловизором температура: T изм. = {{ t_observed }} °С (норма T наиб. доп. ≤ {{ item.t_max }} °С) {%p endif %} {%p if item.t_environment %} Температура окружающей среды: T окр. = {{ "%.1f" ¦ format(item.t_environment) }} °С {%p endif %} {%p if item.t_similar_unit %} Температура идентичного узла: T идент. = {{ "%.1f" ¦ format(item.t_similar_unit) }} °С {%p endif %} {%p if item.nominal_current %} Номинальный ток: I ном. = {{ item.nominal_current }} А {%p endif %} {%p if item.measured_current and item.nominal_current %} Рабочий ток I раб. = {{ item.measured_current }} А ({{ "%.2f" ¦ format(item.measured_current / item.nominal_current) }} I ном.) {%p endif %} {%p if item.t_observed and item.t_environment %} {%p set delta_t = (item.t_observed - item.t_environment) ¦ round(1) %} Превышение температуры: ∆T прев. = {{ "%.1f" ¦ format(delta_t) }} °С (норма ∆T прев. ≤ {{ item.t_excess }} °С) {%p if item.t_similar_unit %} {%p set excess_t = (item.t_observed - item.t_similar_unit) ¦ round(1) %} Избыточная температура: ∆T изб. = {{ "%.1f" ¦ format(excess_t) }} °С (норма ∆T изб. ≤ 30 °С) {%p endif %} {%p if delta_t and item.measured_current and item.nominal_current %} {%p set excess_temp_to_current = (delta_t * item.nominal_current / item.measured_current ** 2) %} {%p set delta_max_allowed = item ¦ delta_max_allowed_calc %} Превышение температуры, приведенной к номинальному току: ∆T ном. = {{ "%.1f" ¦ format(excess_temp_to_current) }} °С (норма ∆T наиб.доп. ≤ {{ "%.1f" ¦ format(delta_max_allowed) }} °С) {%p endif %} {%p endif %} {%p endif %} Вывод: {%p if excess_temp_to_current and delta_max_allowed %} {{ excess_temp_to_current - delta_max_allowed }} {%p endif %} {%p if item.is_sticker_present and item.is_test_ready %} {%p if item.measured_current and item.nominal_current %} {%p if item.measured_current >= item.nominal_current * 0.6 %} {%p if (excess_temp_to_current >= delta_max_allowed) and (t_observed > t_sticker) %} {%p if 0 <= (excess_temp_to_current - delta_max_allowed) < 10 %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения температуры, приведенного к номинальному току нагрузки. {%p elif 10 <= (excess_temp_to_current - delta_max_allowed) <= 209 %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения температуры, приведенного к номинальному току нагрузки более, чем на (ΔТном-ΔТнаиб. доп.) °С {%p elif (excess_temp_to_current - delta_max_allowed) >= 210 %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения температуры, приведенного к номинальному току нагрузки более, чем на 200 °С. Высокий риск отгорания контакта с ростом нагрузки. {%p endif %} {%p elif (excess_temp_to_current < delta_max_allowed) and (t_observed > t_sticker) %} Развитие дефекта. {%p elif t_observed < t_sticker %} Превышение установленного наибольшего допустимого значения температуры на (ТИН - Tнаиб.доп.) °С {%p endif %} {%p else %} {%p endif %} {%p endif %} {%p endif %} |
| --- | --- | --- | --- |

{{r page_break }}

{%p endfor %}

{%p else %}

Нет данных для отображения за указанный период.

{%p endif %}

* согласно РД 34.45-51.300-97 и типовой инструкции по применению термоиндикаторов

Обследование провели:

{%p if queries.data %}

{%p for inspector in inspectors %}

| Инженер тепловизионного контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | {{ inspector }} (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endfor %}

{%p else %}

| Инженер тепловизионного контроля (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

{%p endif %}

Протокол составил:

| ___________________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

Протокол проверил:

| ___________________________________________________ (должность) | _____________________________ (подпись) | ___________________________________________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |